# ВЕСТН. САМАР. ГОС. ТЕХН. УН-ТА. СЕР. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ. 2010. № 7 (28)

Электротехника

УДК 62-83:622(075)

АНАЛИТИЧЕСКОЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СТАЦИОНАРНЫХ РЕЖИМОВ РАБОТЫ УСТАНОВОК ОХЛАЖДЕНИЯ ГАЗА КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ

А.М. Абакумов, С.В. Алимов, Л.А. Мигачева(

Самарский государственный технический университет

443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244

E-mail:  abakumov-am@yandex.ru

На основе аналитических и экспериментальных исследований разработана модель для расчетов оптимальных стационарных режимов работы установок охлаждения газа. Проанализированы результаты, достигаемые при использовании различных алгоритмов управления частотой вращения двигателей вентиляторов аппаратов воздушного охлаждения.

Ключевые слова: установки охлаждения газа, оптимизация, электропривод вентиляторов.

В условиях дефицита электроэнергии важное место в повышении экономической эффективности предприятий Газпрома занимают мероприятия по энергосбережению на всех стадиях транспортировки газа.

Современная технология транспортировки газа по магистральным трубопроводам требует его охлаждения до определенной температуры. С этой целью на газотранспортных предприятиях – на установках комплексной подготовки газа, на компрессорных станциях магистральных газопроводов, дожимных компрессорных станциях, станциях подземного хранения газа и т.д. – широкое применение нашли аппараты воздушного охлаждения (АВО) газа. На компрессорных станциях магистральных газопроводов с газотурбинным приводом нагнетателей до 60...70% потребляемой электроэнергии расходуется на охлаждение газа, что определяет актуальность проблемы повышения энергоэффективности работы АВО.

Для разработки математической модели, ориентированной на оптимизацию алгоритмов управления АВО, целесообразно провести декомпозицию объекта управления, представив его в виде взаимосвязанных подсистем: процессов теплообмена, аэродинамических процессов и электромеханических процессов в электроприводах вентиляторов.

При проведении исследований рассматривалась схема АВО в виде двух последовательно включенных секций (частей теплообменника) 1 и 2 (см. рисунок) с возможностью независимого регулирования частоты вращения n1, n2 вентиляторов (В1, В2), приводимых в движение электроприводами (ЭП1, ЭП2). В стационарном режиме перепад температуры в частях теплообменника ΔTi является функцией следующих параметров: температуры газа Tin на входе, температуры наружного воздуха Toa, расхода газа Q, расхода или скорости потока Vi охлаждающего воздуха i-й секции теплообменника, скорости потока воздуха смежной секции. Последнее объясняется тем обстоятельством, что во вторую часть теплообменника поступает газ, частично охлажденный в первой части теплообменника.

Общий перепад температуры на АВО

.

Расчетная схема АВО

Известно, что при постоянном угле атаки лопастей φ потребная мощность на валу вентилятора зависит от относительной скорости в третьей степени

,                                                    (1)

где nnom – номинальная частота вращения, Pс.nom – номинальная мощность на валу вентилятора при номинальной частоте вращения.

Экспериментальные исследования, выполненные для аппаратов воздушного охлаждения газа типа 2АВГ-75, оборудованных двумя вентиляторами, приводимыми в движение электродвигателями типа ВАСО-16-14-24, подтверждают справедливость соотношения (1).

Управление аэродинамическими процессами осуществляется за счет изменения частоты вращения n вентиляторов с помощью частотно регулируемого привода. Результаты экспериментального исследования аэродинамических характеристик свидетельствует о возможности представления взаимосвязи скорости потока охлаждающего воздуха V и частоты вращения n (или частоты f напряжения на двигателе) в виде линейной зависимости

,                                                        (2)

где kbv – коэффициент передачи вентилятора по частоте вращения двигателя.

При экспериментальных исследованиях тепловых процессов рассматривались обобщенные характеристики АВО, устанавливающие взаимосвязь между регулирующим воздействием – частотой напряжения, подаваемого на двигатель, и выходной переменной – перепадом температуры ΔT на АВО.

В процессе экспериментов исследовались зависимости перепада температур от регулирующего воздействия как при синхронном регулировании частоты вращения обоих вентиляторов, так и при отключении одного из вентиляторов и регулировании частоты другого.

На основе анализа полученных данных перепад температуры на АВО для управляющих воздействий f и V представлен в виде

(3)

(4)

где C – перепад температуры при отключенных двигателях вентиляторов; , , , , , – коэффициенты передачи для управляющих воздействий в виде частоты f напряжения и скорости потока воздуха V первого и второго вентиляторов соответственно.

Результаты экспериментальных исследований показывают, что коэффициенты передачи для управляющих воздействий f1 и V1 на первую часть теплообменника отличаются от соответствующих коэффициентов передачи для управляющих воздействий f2 и V2 на вторую часть теплообменника. При этом возникает задача отыскания оптимальных значений управляющих воздействий.

В типовой установке охлаждения газа (УОГ) содержится n параллельно включенных АВО. При допущении о равномерном распределении потока газа по отдельным АВО и однородности их тепловых характеристик общий температурный перепад на УОГ совпадает с температурным перепадом на отдельном аппарате воздушного охлаждения.

В соответствии с требованиями технологического задания перепад температуры на УОГ с учетом некоторой погрешности ξ должен быть равен заданному ΔTzd значению

ΔT±ξ = ΔTzd.                                                     (5)

При этом на частоту вращения вентиляторов и скорость потока воздуха наложены ограничения

;   ;   i=1, 2.                         (6)

При определенных значениях параметров Tin,Toa, Qg и номинальных значениях частоты nnomi вращения вентиляторов и, соответственно, номинальных значениях скорости потока воздуха Vnomi УОГ обеспечивает некоторое максимальное значение перепада температуры

.                                       (7)

С учетом соотношения (1) выражение для мощности на валу вентиляторов можно записать в виде

.                                   (8)

Дополнительно будем считать номинальные мощности вентиляторов и номинальные значения скорости воздуха одинаковыми:

;  .                             (9)

Для получения обобщенных результатов перейдем к относительным единицам. За базовые значения примем: температуры – максимальное значение перепада температуры ΔTmax, мощности – Pnom; скорости воздуха – Vnom.

Введем обозначения для относительных величин:

; ; ; ; ;

; ; ; ; : .

После преобразований соотношений (4), (5), (6), (8) в относительных единицах будем иметь

(10)

;                                                     (11)

;                                                   (12)

;                                                     (13)

.                                                       (14)

При этом задача оптимизации стационарного режима работы УОГ может быть сформулирована как задача минимизации целевой функции (14) при выполнении требований технологического задания (11), уравнений связи (10), (13) и ограничений (12). Сформулированная задача представляет собой многопараметрическую задачу нелинейного программирования, и для её решения могут использоваться известные методы [1].

При принятой упрощенной постановке задача может быть решена аналитически. Рассмотрим общий случай, когда v1>0, v2>0.

Используя соотношения (11) и приняв ξ=0, найдем с учетом выражения (10) переменную

.                                               (15)

Введем обозначения:

(16)

представим (15) в виде

.                                                       (17)

После подстановки выражения для v2 в соотношение для целевой функции (14) будем иметь

(18)

В результате исследования выражения (18) на экстремум найдены соотношения для оптимального значения переменных:

;  .                                   (19)

Соотношения (19) справедливы для b≠1. Значение b=1 соответствует частному случаю, когда k1=k2

.                                                 (20)

Из изложенного следует, что в случае k1≠k2 оптимальное решение, соответствующее минимуму мощности popt, достигается при неравных значениях управляющих воздействий. Как показывает анализ, при уменьшении отношения k1/k2<1 оптимальное значение ν1opt уменьшается, а ν2opt возрастает.

С использованием разработанной методики решены задачи оптимизации алгоритмов управления при наличии запаса тепловой мощности АВО.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Химмельблау Д. Прикладное нелинейное программирование / Д. Химмельблау. – М.: Мир, 1975. – 534 с.

Статья поступила в редакцию 3 сентября 2010 г.

UDC 62-83:622(075)

OPTIMIZATION OF COOLING UNITS STATIONARY OPERATING MODES OF MAIN GAS PIPELINES COMPRESSOR STATIONS

A.M. Abakumov, S.V. Alimov, L.A. Migacheva(

Samara State Technical University

244, Molodogvardeyskaya st., Samara,  443100

On the basis of analytical and experimental researches the model is developed for calculations of optimum stationary operating modes of gas cooling units. The results were reached using of various rotation frequency managing algorithms of air cooling units fans engines, that were analyzed. The results reached at use of various rotation frequency management algorithms of air cooling units fans drives are analyzed.

Keywords:  gas cooling units, optimization, fan electric drive.

УДК 65.011.56

Решение задач автоматизации обработки и анализа технико-экономических показателей работы оборудования электростанций(

А.А. Бодягина(

Самарский государственный технический университет

443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244

E-mail:  tonya_bodyagina@mail.ru

Рассмотрены основные задачи автоматизации расчета технико-экономических показателей работы оборудования ТЭЦ. Изучен весь процесс расчета ТЭП и приведена идеальная схема автоматизации. Предложен подход к автоматизации процесса расчета ТЭП, максимально приближенный к текущей ситуации на станциях.

Ключевые слова: автоматизация, технико-экономические показатели, ТЭЦ.

Для успешного управления таким промышленным предприятием, как ТЭЦ, в современных условиях руководству необходимо обладать достоверной и оперативной информацией [1]. Одним из основных потоков информации, влияющим на принятие решения, являются сведения о работе и текущем состоянии оборудования. Процесс сбора значений технологических параметров объединяет несколько ступеней обработки данных, и в настоящее время информация от уровня оборудования до уровня руководителя проходит достаточно долгий путь, зачастую теряя свою актуальность и достоверность.

Консолидацию и контроль производственно-технических данных осуществляют производственно-технические отделы ТЭЦ, в частности группы учета. Перед ними ставятся задачи сбора, обработки и анализа данных, отображающих реальную ситуацию работы станции. В настоящее время решение данной задачи не может осуществляться оперативно по причине отсутствия автоматизированных систем сбора, обработки и расчета информации.

На основании собранной и обработанной информации проводится анализ и расчет основных технико-экономических показателей (ТЭП) работы ТЭЦ. Полученные результаты передаются руководству станции (начальники отделов, департаментов, управлений, гл. инженер), которое уже видит ситуацию с некоторым опозданием – от нескольких часов до нескольких дней, в связи с этим в настоящее время об оперативном управлении речь идти не может.

Рассмотрим подробнее процесс расчета ТЭП.

На начальном этапе осуществляется сбор данных, который включает в себя сбор показателей работы оборудования с цехов (в основном бумажные ведомости), сбор данных с автоматизированных первичных источников (в основном это АИСКУЭ, АСУТП), обработку данных диаграммных лент (вторичные самопишущие приборы). Данный этап занимает большое количество времени и сопровождается следующими основными проблемами:

– данные бумажных ведомостей необходимо дополнительно обрабатывать и консолидировать;

– автоматизированные первичные источники содержат в себе различный набор параметров с различной детализацией, возникает необходимость дополнительной обработки и консолидации данных;

– обработка диаграммных лент сопровождается погрешностью считывания информации и дополнительной обработкой данных (применение коэффициентов) и их консолидацией;

– необходимо дополнительное выяснение информации о работе оборудования (смена режима, остановы, пуски).

На следующем этапе собранные данные обрабатываются и приводятся в необходимый вид (группировка, применение коэффициентов). При неавтоматизированной обработке данных проявляется человеческий фактор, и соответственно может возникнуть потеря достоверности данных.

Далее осуществляется сам расчет основных фактических и нормативных ТЭП [2]. Для расчета нормативных ТЭП используется нормативно-техническая документация по топливоиспользованию (НТД). Неавтоматизированное снятие значений параметров с номограмм НТД  приводит к погрешности расчета.

На последующих этапах проводится анализ ТЭП и на основании его готовятся отчетные формы. Анализ осуществляется по двум направлениям: сопоставление фактических и нормативных данных и изучение поведения параметров в динамике с различной дискретностью (часы, дни, месяцы, годы).

Кроме основной задачи – расчета ТЭП – группа учета выполняет прогнозирование ТЭП на основании данных предыдущих лет и нормативных алгоритмов [3, 4].

Неавтоматизированное решение задач анализа и прогнозирования ТЭП приводит к возникновению ошибок на этапе формирования табличных форм из различных источников.

Для решения задач описанного процесса можно представить следующую идеализированную схему автоматизации  процесса расчета (рис. 1).

На всем оборудовании ТЭЦ установлены современные приборы, снимающие показатели работы оборудования. Оборудование управляется АСУТП с рабочих мест операторов. Посредством локальных сетей информация передается в отделы анализа технической информации для анализа и обработки. Необходимая информация по работе всего оборудования хранится на общем сервере станции и может быть доступна в режиме реального времени. Далее собранная информация автоматизировано передается для анализа, дальнейшего расчета и подготовки отчетных форм по основным ТЭП работы станции в автоматизированную систему управления предприятия на сервере, информация с которого доступна сотрудникам различных отделов и служб ТЭЦ и главному инженеру. Соответственно информация о работе оборудования доступна  в режиме реального времени руководству предприятия, и задачи управления решаются своевременно. Тем самым повышается эффективность управления.

На текущий момент в энергетических компаниях в общем можно отметить следующие основные проблемы, мешающие созданию идеальной комплексной автоматизированной системы управления предприятием:

- устаревшее оборудование с устаревшими АСУТП;

- отсутствие комплексной автоматизации нижнего уровня;

- отсутствие единого информационного пространства между системами нижнего и верхнего уровня;

- разрозненные системы АСУП, предназначенные для различных подразделений, но с пересекающейся  информацией;

- отсутствие соответствующего финансирования для проведения необходимых мероприятий.

Рис. 1. Идеализированная схема автоматизации процесса расчета ТЭП

Исходя из анализа описанных процессов и идеальной схемы автоматизации разработана следующая структурная схема АСУП, призванная решать основные проблемы процесса расчета ТЭП (рис. 2). Рассмотрим подробнее соответствие модулей, представленных на схеме, бизнес-процессу расчета ТЭП.

Модуль обработки диаграммных лент предназначен для автоматизированной обработки  диаграммных лент. Для автоматизированной обработки используются дигитайзеры [5]. Дигитайзеры подключаются к рабочему месту с установленной АСУП, обработка лент осуществляется с помощью модуля обработки диаграммных лент, и данные автоматически сохраняются в базу.

Модуль импорта предназначен для автоматизированного сбора данных с автоматизированных первичных источников. Для автоматизации программно настраивается связь с источником данных (например, АСКУЭ и прочие АСУТП) и данные автоматически сохраняются в необходимом виде (консолидируются либо агрегируются).

Модуль нормативно-справочной информации предназначен для хранения таблиц для построения номограмм. С помощью сканированных графиков заполняется один раз (до следующего изменения НТД) и дает возможность программной интерполяции значений по графику и использования этих значений в формулах расчета ТЭП.

Модуль учета времени работы оборудования предназначен для учета информации по оборудованию. Специалистами вводятся значения по состоянию оборудования, а текущие показатели часов работы, количества пусков и т.д. рассчитываются автоматически на основании введенных состояний и сохраняются в базу для дальнейшего использования в расчете ТЭП.

Модуль ручного ввода данных предназначен для ввода значений, не полученных автоматизированным способом, например, информации в цехах о работе оборудования (показатели, снятые вручную для ведомостей), а также для корректировки исходных данных.

Модуль моделей расчета предназначен для расчета ТЭП по различным аспектам (усреднение по времени: сумма, среднее, взвешенное, отсутствие усреднения; расчет по заданным алгоритмам по оборудованию, по станции всего, по факту, нормативу, номиналу, прогнозу).

Модуль вывода отчетных форм предназначен для формирования на основании рассчитанных данных отчетных и внутренних форм различного содержания (формы анализа, формы прогноза, отчетные формы утвержденного вида – макет 15506, макет норматива и т.д.).

Рис. 2. Схема автоматизированной системы для решения задач по расчету ТЭП

Данная система должна входить в схему автоматизации ТЭЦ для приближения существующего уровня автоматизации к идеальному. Место представленной системы в идеальной схеме – система управления на общем сервере, установленная на рабочих местах сотрудников различных отделов, служб и цехов ТЭЦ, участвующих в подготовке и учете ТЭП.

Создание и внедрение такой системы позволит снизить трудозатраты, уменьшить количество ошибок при обработке и расчете показателей. Предлагаемый подход предоставляет возможность поэтапного перехода к идеальной системе автоматизации предприятия, обеспечивая непрерывный рост показателей эффективности функционирования как самой системы, так и предприятия в целом.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

- Петров Ю.А., Шлимович Е.Л., Ирюпин Ю.В. и др. Комплексная автоматизация управления предприятием. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 160 c.

- Методические указания по составлению отчета электростанций и акционерного общества энергетики и электрификации о тепловой экономичности оборудования:  РД 34.08.552-95: утв. Минтопэнерго РФ. – 109 с.

- Методические указания по прогнозированию удельных расходов топлива: РД 153-34.0-09.115-98: утв. Российским акционерным обществом энергетики и электрификации «ЕЭС России». – 20 с.

- Бердникова Е.В., Серенков В.Е. Модель прогнозирования удельных расходов топлива на отпуск электроэнергии и тепла ТЭЦ // VII Всероссийская научная конференция с международным участием «Математическое моделирование и краевые задачи»: труды (часть 2). – Самара, 2010. – С. 26-29.

- Что такое дигитайзер GTCO CalComp. Общая информация, статьи. Широкоформатное оборудование. Каталог [Электронный ресурс] / Ю.П. Зайченко. – Режим доступа: http://www.nstor.ru/ru/catalog/42/28.html, свободный. – Загл. с экрана. – Язык рус.

Статья поступила в редакцию 15 сентября 2010 г.

UDC 65.011.56

PROBLEMS OF processing AutomatiZATION and analysis of techno-economic performance of Power Plant equipment SOLUTION

A.A. Bodyagina(

Samara State Technical University

244, Molodogvardeyskaya str., Samara, 443100

The main problems of automatization of the calculation of techno-economic performance of power plant equipment are considered in the paper. The subject of research is the entire process of the techno-economic performance calculation. An ideal scheme of automatization is given. The suggested approach to the automatization of calculation of the techno-economic performance process is adapted to the current situation at power plants.

Keywords: automation, techno-economic performance, Power Plant.

УДК 621.311.153.001.24

Повышение точности прогноза ГРАФИКОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ систем электроснабжения крупных мегаполисов на основе спектрального анализа

E.A. Кротков, А.Ю. Алексеев(

Самарский государственный технический университет

443100,  г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244

E-mail:  alexsamara1@rambler.ru

Рассматривается метод краткосрочного прогнозирования нагрузки в энергосистеме. Разработан алгоритм выбора гармоник и погодно-независимых компонентов данной электрической нагрузки. Построена математическая модель, которая позволяет осуществлять прогноз на 72 часа в режиме реального времени со средней абсолютной погрешностью менее 2%.

Ключевые слова: энергетическая система, краткосрочный прогноз нагрузки, реальное время, вероятностные характеристики, погрешность.

Постановка задачи и описание исходных данных. Решение задач повышения эффективности и надежности работы систем электроснабжения тесно связано с вопросами расчета и прогнозирования электрических нагрузок. Применение более точных методов расчета электрических нагрузок позволяет рациональнее использовать элементы электрических сетей [1, 2].

Специальные статистические исследования подтвердили, что имеется статистически значимая зависимость изменения графиков электрической нагрузки (ГЭН) систем электроснабжения от происходящих с некоторым опережением изменений на территории энергосистемы компонентов погоды: температуры, влажности воздуха, облачности, скорости ветра, осадков [3, 4].

Результаты исследований зависимости графиков температуры и электрической нагрузки позволяют дать физическую интерпретацию характеру сезонных изменений температурного коэффициента суммарного электропотребления энергосистем. На протяжении всего года большинство потребителей реагируют на отклонения температуры так, что ее снижению технологически соответствует повышение общего электропотребления, и наоборот. В более теплые месяцы часть потребителей, например, имеющих в своем распоряжении кондиционеры, реагируют на отклонения наружной температуры противоположным образом, что и приводит к снижениям в эти месяцы температурного коэффициента общего потребления энергосистем, расположенных в умеренных климатических условиях. Таким образом, в реакцию суммарного коммунально-бытового электропотребления свою долю вносят изменения погоды [3].

Поэтому метод [5], основанный на применении временных рядов для моделирования процесса, был дополнен учетом зависимости ГЭН от погодных условий.

Значения температуры окружающей среды, использованные в работе, были получены с метеостанций, расположенных вблизи г. Самары. Данные были взяты за исследуемый промежуток времени начиная с 1.04.2007. Типичный фрагмент графика изменения температуры изображен на рис. 1.

Рис. 1. График температуры окружающей среды на исследуемом промежутке времени

В качестве объекта исследования рассматривается ГЭН системы электроснабжения крупного мегаполиса, построенный на основе экспериментальных данных автоматизированной системы учета электроэнергии. Фрагмент этого ГЭН представлен сплошной линией на рис. 2. По оси ординат отложена электрическая нагрузка P, по оси абсцисс – время t. Временной базой служат первые две недели апреля 2007 г.

Рис.2. Графики экспериментальной и аппроксимирующей функций 
на временной базе для определения коэффициентов модели

Построение модели. Прогнозирование ГЭН осуществляется на последующие три дня, и в качестве модели краткосрочного прогнозирования группового ГЭН предлагается модель вида

, 			(1)

где  – заранее известные (определенные) компоненты нагрузки;  – погодно-независимые компоненты (в данной работе моделируются рядами Фурье);  – погодно-зависимые компоненты (в нелинейной форме учитывается температура);  – случайная составляющая.

Случайная составляющая, представляющая собой погрешность при вычислении погодно-независимых и зависимых компонент, может моделироваться после исследования остатков, которое приведено в данной статье ниже.

Заранее известные компоненты нагрузки  вводятся энергооператором согласно расписанию и поэтому не требуют моделирования и обычно представляют собой плановые изменения в работе оборудования. В рассматриваемом случае считаем, что заранее известные компоненты нагрузки равны нулю.

Погодно-независимые компоненты зависят от социальных и географических факторов и моделируются рядами Фурье:

,			(2)

где  и – параметры модели,   – частота, определяемая в настоящей работе при помощи спектрального анализа.

Для повышения точности выделения гармоник в определении погодно-независимых компонент нагрузки используется метод обработки сигнала, позволяющий охарактеризовать частотный состав измеряемого сигнала, который представляет собой стандартный метод спектрального оценивания с использованием быстрого вычислительного алгоритма (быстрое преобразование Фурье (БПФ)). БПФ основано на модели представления данных с помощью рядов Фурье, то есть анализируемый процесс полагается состоящим из некоторого набора гармонически связанных синусоид.

Таким образом, БПФ является математической основой, которая связывает временной сигнал с его представлением в частотной области, а также характеризует гармонический состав исследуемого процесса.

Результат нахождения частоты с использованием БПФ, которое применялось к данным, изображенным на рис. 2, для формулы (2) представлен в табл. 1.

Таблица 1

Значения параметров модели для погодно-независимых компонент

| j | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8 | 12 | 16 | 24 | 42 | 48 | 56 | 67.2 | 84 | 112 | 168 | 336 |
|  | 20.3 | -35.9 | 29.5 | 30.6 | -12.3 | 70.9 | 41.3 | 17.9 | -31.7 | -50.3 | -6.3 | 157.5 |
|  | -16.3 | 29 | -8 | -152.6 | -23.7 | -203.5 | 26.5 | -41.1 | -13.9 | -8.39 | 85 | 19.9 |

Для оценки зависимости ГЭН от температурных условий в работе был выполнен корреляционный анализ данных, представленных на рис. 1, 2, и найден корреляционный момент по формуле [6]

,

где  – нагрузка в сети;  – температура окружающей среды; N = 336 – длина исследуемого промежутка, час.

Проведенные вычисления показали, что корреляционный момент отрицателен и по модулю равен 0,65. Воспользовавшись классификацией корреляционных связей, получаем, что корреляционный момент попадает в интервал от 0,5 до 
0,7, следовательно, можно сделать вывод о средней зависимости ГЭН от метеоусловий [7].

Исследования, выполненные в [3, 4], позволяют сделать вывод, что изменение нагрузки в момент времени t зависит от предыдущих значений температуры –  в момент времени t, зависит от температуры в момент времени t-1 (время измеряется в часах), а для моделирования зависимости нагрузки от погодных условий предложено использовать квадратичный полином вида

,			(3)

где Сi (i=1,2,3) – коэффициенты модели,  – температура в момент времени .

После того как определены частотные характеристики , параметры  и  модели (2) и коэффициенты ,  и  можно определить методом наименьших квадратов, то есть путем минимизации ошибки целевой функции:

,				(4)

где  – измеренная нагрузка.

Вычисленные значения  и приведены в табл. 1,  значения = -0.23, = 1.27, = 2608.

Относительная погрешность построенной аппроксимирующей функции рассчитывалась по формуле

, 				(5)

где – экспериментальные значения нагрузки в дискретные значения времени ti,  – значения аппроксимирующей функции, N = 336.

При аппроксимации экспериментальных значений, представленных на рис. 2, моделью (2) и (3) получаем погрешность в 0,07%. График аппроксимирующей функции ГЭН представлен на рис. 2 штриховой линией.

Используя теперь экспериментальные данные, изображенные на рис. 1 и 2, как временную базу для идентификации параметров ,,  и  модели (2), (3), в дальнейшем в работе был выполнен прогноз электрической нагрузки на последующие три дня (72 часа) с вычисленными значениями параметров. Экспериментальные и расчетные (спрогнозированные) значения  приведены на рис. 3. Полученная погрешность, вычисленная по формуле (5) для N = 72, составила величину менее 2%.

Рис. 3. Графики экспериментальной и расчетной функций 
на прогнозируемом промежутке времени

Для построения более полной математической модели прогнозирования ГЭН необходимо выполнить статистический анализ случайной составляющей , поскольку она является основной причиной, вызывающей погрешности теоретического прогноза.

Анализ случайной составляющей  выполнен на основе остатков, полученных по формуле  на временном интервале (см. рис. 3.), ее значения представлены на рис. 4.

Рис. 4. Случайная функция  на базовом временном интервале

Детальный анализ информации, представленной на рис. 4, позволяет найти минимальное и максимальное значения величины :  xmin=-162.23, xmax=163.76.

По формулам [6] были рассчитаны выборочные параметры распределения (точечные оценки): математическое ожидание mx=0; дисперсия Dx=2102.91; среднеквадратичное отклонение σx=45.85.

При значении доверительной вероятности P=0,99 были рассчитаны доверительные интервалы для mx: -5.84 ≤ mx ≤ 5.85 и для Dx : 1767.95 ≤ Dx ≤ 2533.46.

Закон теоретического распределения определялся исходя из вида гистограммы. Вначале весь интервал изменения данных [xmin, xmax] был разбит на участки одинаковой длины с помощью формулы Стэрджесса: , где n – общее число значений.

В результате данных вычислений были получены следующие значения для построения гистограммы (табл. 2).

Таблица 2

Характеристики случайной функции

| Номер интервала | Левая граница | Правая граница | Число попаданий |
| --- | --- | --- | --- |
| j | aj | bj | nj |
| 1 | -162.23 | -129.63 | 5 |
| 2 | -129.63 | -97.03 | 10 |
| 3 | -97.03 | -64.43 | 29 |
| 4 | -64.43 | -31.83 | 98 |
| 5 | -31.83 | 0.76 | 208 |
| 6 | 0.76 | 33.36 | 180 |
| 7 | 33.36 | 65.96 | 91 |
| 8 | 65.96 | 98.56 | 35 |
| 9 | 98.56 | 131.16 | 11 |
| 10 | 131.16 | 163.76 | 5 |

Ширина интервала для построения гистограммы h получилась равной 32,6. В результате была построена гистограмма (рис. 5), по виду которой можно сделать предположение о том, что для остатков  можно выбрать нормальный закон распределения.

Рис. 5. Гистограмма распределения ординат случайной составляющей ГЭН

После выбора вида теоретического распределения проверялась его правильность с помощью критерия согласия Колмогорова. Для его применения нужно найти максимальную по модулю разность между опытной функцией распределения  и выбранной теоретической : , а затем вычислить статистику Колмогорова  и сравнить её с квантилем -распределения Колмогорова (эти квантили имеются в таблицах для определенных значений вероятностей [6, 8]).

В нашем случае полагалась вероятность 0,95, тогда квантиль распределения Колмогорова равен 1,36. Максимальная разность D будет равна 0,035 при x = 20,52. Тогда статистика Колмогорова λ = 0,92. В итоге получаем, что теоретическое распределение выбрано верно, так как статистика Колмогорова меньше квантиля.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что для математически описанных остатков можно использовать нормальный закон распределения.

Важность исследования остатков и построения случайной функции Lr(t) объясняется тем, что при математическом моделировании процесса электрической нагрузки расчетные значения можно прогнозировать с учетом Lr(t), что, во-первых, дополняет и расширяет основную модель (1)-(3), во-вторых, позволяет получать не детерминированные, а случайные данные прогноза, а это, в свою очередь, позволяет строить доверительные интервалы для прогнозирования функции с естественным повышением точности прогноза.

Выводы:

1. Предложена и реализована математическая модель, описывающая электрические нагрузки с учетом погодно-зависимых и погодно-независимых составляющих, и разработана методика идентификации её параметров на основе методов спектрального анализа.

2. Реализация разработанной математической модели применительно к реальным экспериментальным данным позволяет осуществлять  прогноз расчетных данных на временную базу 72 час (при базе идентификации параметров 366 час) с погрешностью менее 2%, что свидетельствует о возможности ее практического использования в краткосрочном прогнозировании ГЭН систем электроснабжения мегаполисов.

3. На основании реальных экспериментальных данных выполнен детальный анализ случайной функции остатков и показано, что для моделирования случайной функции остатков можно использовать нормальный закон распределения.

4. Разработано соответствующее алгоритмическое и программное обеспечение для реализации метода.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

- Жежеленко И.В., Кротков Е.А., Степанов В.П. Методы вероятностного моделирования в расчётах характеристик электрических нагрузок потребителей. – М.: Энергоатомиздат, 2007. – 5 с.

- Макоклюев Б.И. Анализ и планирование электропотребления. –  М.: Энергоатомиздат, 2008.

- Михайлов В.М., Тарнижевский М.В., Тимченко В.Ф. Режимы коммунально-бытового электропотребления. – М.: Энергоатомиздат, 1993. – 146 с.

- Pardo A., Vicente M., Enric V. Temperature and seasonality influences on Spanish electricity load // Energy Economics 24, 2002. – Р. 55-70.

- Орнов В.Г., Рабинович М.А. Задачи оперативного и автоматического управления энергосистемами. – М.: Энергоатомиздат, 1988.

- Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математической статистики. – М.: Высшая школа, 2002. – 249 с.

- Джонсон Н., Лион Ф. Статистика и планирование эксперимента в технике и науке. Методы обработки данных. – М.: МИР, 1980. – 472 с.

- Гнеденко Б.В. Курс теории вероятностей. 5-е изд. – М.: Наука, 1971.

Статья поступила в редакцию 8 сентября 2010 г.

UDC 621.311.153.001.24

Improving Of the accuracy of the charts electrical load forecast of electricity supply systems of megalopolis ON THE BASIS OF spectral analysis

Y. Krotkov, A. Alekseev(

Samara State Technical University

244, Molodogvardeyskaya st., Samara,  443100

This article discusses a method for short-term load forecasting for power system. An algorithm for selection of the harmonics and the weather independent components of the electric load is developed. A mathematical model that enables to forecast 72 hours in real time with an average absolute error of less than 2% is built.

Keywords: power system, short-term forecast load, real time, probabilistic characteristics, error.

# УДК 621.316

Микропроцессорная система, моделирующая нагрузку 
в регулируемом электроприводе

Я.И. Пешев, Ю.А. Чабанов(

Самарский государственный технический университет, учебный центр «СамГТУ – Шнейдер-электрик»

# 443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244

В статье описывается реализация микропроцессорной системы автоматического управления, которая призвана имитировать механическую нагрузку на валу электродвигателя. Рассматривается методика синтеза алгоритма цифрового ПИ-регулятора и его программная реализация на языке программирования C.

# Ключевые слова: микроконтроллер, момент нагрузки, нагрузочное устройство, ПИ-регулятор, регулятор тока, рекуперация, тиристорный преобразователь, электропривод.

# Активное развитие микропроцессорной и преобразовательной техники, а также элементной базы привело к широкому применению на практике интеллектуальных сервоприводов с векторным управлением.

# С целью наиболее полного исследования указанных сервоприводов необходимо иметь нагрузочное устройство, позволяющее имитировать на валу тестируемого серводвигателя механическую нагрузку. Таким образом, нагрузочные устройства находят широкое применение в учебных лабораториях по подготовке студентов и специалистов для работы с современными сервоприводами и на предприятиях при проведении испытательных работ.

# Важными требованиями, предъявляемыми к нагрузочному устройству, являются возможность задания момента нагрузки в широком диапазоне и устойчивость к внешним возмущающим воздействиям.

# Наибольшее распространение получили нагрузочные устройства с применением в качестве исполнительного элемента электродвигателя постоянного тока с независимым возбуждением (ДПТ НВ) и системой стабилизации тока в его якорной цепи, реализованной на принципе регулирования Ползунова – Уатта.

# Структурная схема системы автоматического управления (САУ) моментом нагрузки показана на рис. 1.

Работает схема следующим образом: сигнал ошибки, являющийся результатом сравнения сигнала задания тока UЗТ и сигнала отрицательной обратной связи по току UОСТ, подаётся на вход ПИ-регулятора тока; последний обеспечивает динамические показатели качества САУ в соответствии с техническим оптимумом и придаёт контуру тока астатические свойства в статике [1].

Формирование сигнала, пропорционального величине тока якорной цепи ДПТ НВ, обеспечивает датчик тока KДТ.

Выходной сигнал регулятора тока поступает на вход тиристорного преобразователя.

Рис. 1. Структурная схема САУ моментом нагрузки

Электромагнитные процессы в электродвигателе постоянного тока с независимым возбуждением описываются звеном с передаточной функцией , где IЯЦ(p) – изображение тока в якорной цепи машины постоянного тока нагрузочного устройства; UЯЦ(p) – изображение напряжения, прикладываемого к якорной обмотке; RЯЦ – активное сопротивление якорной цепи; TЯЦ – электромагнитная постоянная времени якорной цепи.

Связь тока в якорной цепи с моментом, развиваемым ДПТ НВ, осуществятся через безынерционный элемент с коэффициентом передачи CМФ, причём CМ – конструктивный коэффициент, Ф – магнитный поток.

Блок БТО предназначен для установки уровня токоограничения и позволяет в динамических режимах или вследствие некорректных действий оператора исключить превышение тока выше допустимого.

Указанная система работает в режиме рекуперации и, следовательно, имеет относительно высокий КПД (порядка 60-70%), меньшие тепловые потери, обеспечивает в широком диапазоне постоянство и независимость создаваемого момента от внешних возмущающих воздействий. Однако практическая реализация вышеупомянутой структурной схемы на аналоговых операционных усилителях приводит как к значительному усложнению схемотехники, так и нетехнологичности процедуры настройки и обслуживания нагрузочного устройства в целом.

Применение микропроцессорной техники позволяет выйти на принципиально новый уровень создания подобных устройств, расширить их функциональные возможности, придать им гибкость за счёт возможности диалогового режима ввода параметров как со встроенного пульта управления, так и с персональной ЭВМ, повысить эксплуатационную надёжность при одновременных снижениях массогабаритных и ценовых показателей.

На рис. 2 показана функциональная схема микропроцессорного нагрузочного устройства (МНУ), реализованная согласно структурной схеме на рис. 1.

Силовая схема МНУ выполнена по трёхфазной реверсивной мостовой противопараллельной схеме выпрямления, состоящих из двух выпрямительных комплектов. Первый комплект образуют тиристоры анодной группы VS1-VS3 и тиристоры катодной группы VS2-VS6. Второй комплект образован тиристорами VS7-VS11 и VS10-VS14, образующие анодную и катодные группы соответственно.

В описываемом нагрузочном устройстве применяется совместное согласованное управление тиристорными комплектами, поэтому с целью снижения величины уравнительного тока в якорную цепь включены два уравнительных реактора L1, L2.

Система импульсно-фазового управления (СИФУ) тиристорами; ПИ-регулятор тока; блок токоограничения; комплекс защит от неправильного чередования фаз, перегрузки, перегрева силовых электронных компонентов; интерфейсы с пользователем, ЭВМ реализованы программным способом в восьмиразрядном микроконтроллере CPU ATMega2560 фирмы Atmel.

Рис. 2. Функциональная схема МНУ

Согласование управляющих электродов тиристоров VS1-VS12 с портом микроконтроллера производится посредством гибридных драйверов Д1-Д12, которые формируют управляющий импульс прямоугольной формы достаточной мощности и длительности. Избыточная мощность управляющего импульса может привести к повреждению полупроводниковой структуры тиристора, недостаточная мощность и/или длительность приводят к неполному открыванию тиристора, что способствует возникновению эффекта шнурования тока и выходу тиристора из строя. В свете сказанного следует уделить особое внимание выбору схемы драйверов тиристоров.

Трансформатор TV1 используется для электропитания электронных компонентов нагрузочного устройства, формирует необходимый уровень напряжения на входах компараторах DA1-DA2 блока синхронизации и обеспечивает гальваническую развязку.

Информация о переходах сетевого трёхфазного напряжения через точки естественной коммутации, необходимая для правильной работы программного СИФУ, формируется блоком синхронизации, который реализован на трёх аналоговых интегральных компараторах DA1-DA3. Компаратор DA1 сравнивает напряжение фаз A и B, компаратор DA2 – B и C, а DA3 – C и A соответственно. Переход напряжений двух фаз через точку естественной коммутации вызывает переключение соответствующего компаратора, так точка естественной коммутации положительных полупериодов вызывает появление высокого уровня на выходе компаратора (передний фронт), а точка естественной коммутации в зоне отрицательных полупериодов формирует на выходе компаратора низкий уровень (задний фронт). Формируемый компараторами прямоугольный сигнал регистрируется встроенным в микроконтроллер аппаратным модулем захвата переднего/заднего фронтов импульса, последний в момент появления переднего или заднего фронтов импульса генерирует соответствующий вектор прерывания. Таким образом, в прерываниях, которые инициируются прохождением сетевым трёхфазным напряжением точек естественной коммутации, запускаются таймеры-счётчики, сопоставленные соответствующим тиристорам, осуществляющие регулируемую задержку открывания тиристоров, отсчитывающуюся от точек естественной коммутации, реализуя тем самым импульсно-фазовое управление.

Процедура открывания тиристоров реализована в прерываниях от переполнения регистра TCNT соответствующего таймера-счётчика. Время от момента запуска таймера-счётчика до момента переполнения его регистра TCNT и генерации прерывания зависит от значения, которое предварительно занесено в этот регистр, и частоты тактирования таймера счётчика. Частота тактирования выбрана фиксированной, таким образом, значение, предварительно загружаемое в регистр TCNT, пропорционально требуемому фазовому углу отпирания тиристоров.

Сопоставление таймеров-счётчиков соответствующим тиристорам, расчёт значения, записываемого в регистры TCNT, производится на основе алгоритма совместно-согласованного управления тиристорами. Задающим сигналом СИФУ является сигнал, возвращаемый подпрограммой ПИ-регулятора тока.

Сигнал обратной связи по току снимается с интегрального датчика тока, основу которого составляет элемент холла с интегрированной электронной схемой фильтрации и нормирования выходного сигнала. Такой датчик имеет выход по напряжению и имеет гальваническую развязку между силовыми и сигнальными цепями.

Выходной сигнал датчика тока оцифровывается АЦП микроконтроллера и сравнивается со значением уставки величины тока в якорной цепи ДПТ НВ M1. Полученная разность обрабатывается подпрограммой ПИ-регулятора тока.

В теории автоматического управления процедура синтеза корректирующих регуляторов дискретных САУ описывается с применением довольно сложного для инженерной деятельности аппарата Z-преобразований [2], что может являться препятствием к синтезу указанных регуляторов в цифровом виде на базе микроконтроллеров. Поэтому следует подробнее остановиться на практической программной реализации цифрового ПИ-регулятора.

Передаточная функция непрерывного ПИ-регулятора имеет вид

,	(1)

где KП – коэффициент пропорциональной части; TИ – постоянная интегрирования.

Входной для ПИ-регулятора сигнал ошибки есть разность сигнала задания и сигнала обратной связи:

,	(2)

причём  – сигнал задания,  – сигнал обратной связи.

Выражение для выходного сигнала ПИ-регулятора в соответствии с (1) и (2):

.	(3)

Уравнение (3) позволяет легко показать пропорциональную и интегральную части ПИ-регулятора и их связь с выходным сигналом.

Последовательность синтеза 24-разрядного с плавающей запятой ПИ-регулятора на языке C следующая. Введем обозначения:  – переменная задания величины тока,  – переменная сигнала обратной связи по току,  – переменная актуального значения сигнала ошибки. Тогда выражение пропорциональной составляющей запишется в виде:

Переменные ,  изначально определены как целые знаковые 16-разрядные переменные, так как значение в эти переменные заносится из регистра АЦП, поэтому необходимо явное приведение разности  к вещественной 24-разрядной переменной .

Интегрируя составляющую   методом трапеций, имеем:

здесь  – вещественная 24-разрядная переменная сигнала ошибки предыдущего вызова подпрограммы ПИ-регулятора,  – вещественная 24-разрядная переменная интегральной составляющей,  – вещественная 24-разрядная переменная постоянной времени интегрирования,  – вещественная 24-разрядная переменная периода квантования (период вызова подпрограммы ПИ-регулятора).

Учитывая, что интегральная составляющая величина всегда положительная и не должна превышать зону пропорциональности, необходимо добавить следующие условия:

,

в которых  – вещественная 24-разрядная переменная зоны пропорциональности.

Полный сигнал с выхода ПИ-регулятора:

.

Последним действием является сохранение актуального значения сигнала ошибки:

.

С учётом вышесказанного функция цифрового ПИ-регулятора на языке C имеет вид:

Причём выходной сигнал может быть соответствующим образом нормирован, а типы переменных изменены под конкретную задачу.

Диалоговое общение между пользователем и МНУ осуществляется посредством кнопочной клавиатуры (ввод информации) и жидкокристаллического символьного дисплея (вывод информации).

Порт PGM предназначен для подключения программатора для загрузки управляющей программы в микроконтроллер.

Опционально МНУ может иметь интерфейс RS323 или USB для подключения ЭВМ для целей диагностики и задания необходимых режимов или для организации сетевого режима работы по принципу SCADA.

Образец МНУ использовался для имитации нагрузки на валу асинхронного электродвигателя, управляемого от сервопривода Altivar 71, и показал высокую надёжность и стабильность в работе.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

- Рапопорт Э.Я. Системы подчиненного регулирования электроприводов постоянного тока: Конспект лекций. – Куйбышев: КПтИ, 1985. – 56 с.

- Бессекерский В.А. Цифровые автоматические системы. – М.: Наука, 1976. – 575 с.

Статья поступила в редакцию 2 сентября 2010 г.

# UDC 621.316

MICROPROCESSOR SYSTEM, WHICH MODELS LOADING
IN THE ADJUSTABLE ELECTRIC DRIVE

Y.I. Peshev, Y.A. Chabanov(

# Samara State Technical University

# 244, Molodogvardeyskaya st., Samara, 443100

The article presents a realization for microprocessor automatic control systems, which is intended for simulating a mechanical loading on an electric motor shaft. Synthesis algorithm of a digital PI-regulator and realization of the specified algorithm in programming language C is presented.

Keywords: current regulator, electric drive, loading device, loading moment, microcontroller, PI-regulator, recuperate, thyristor converter.

# Footnotes

( Александр Михайлович Абакумов – д.т.н., профессор.

Сергей Викторович Алимов – аспирант.

Людмила Алексеевна Мигачева – к.т.н., доцент.

( Alexsander M. Abakumov – Doctor of Technical Sciences, Professor.

Sergey V. Alimov –  Postgraduate student.

Luidmila A. Migacheva – Candidate of Technical Sciences, Associate professor.

( Работа выполнена при поддержке АВЦП «Развитие научного потенциала высшей школы (2009-2010 годы)», проект 2.1.2/4236.

( Антонина Александровна Бодягина – аспирант.

( Antonina A. Bodyagina – Postgraduate student.

( Евгений Александрович Кротков – к.т.н., доцент.

Антон Юрьевич Алексеев – аспирант.

( Yevgeny Krotkov – Candidate of Technical Sciences, Associate professor.

Anton Alekseev – Postgraduate student.

( Ярослав Иванович Пешев  – инженер.

Юрий Александрович Чабанов – к.т.н., доцент.

( Y.I. Peshev –Engineer.

Y.A. Chabanov – Candidate of Technical Sciences, Associate professor.

# Text boxes

1

Тоа

Q

V2

Тin

Тout1

Тin2

2

Тоа

Q

V1

Тout

В1

ЭП1

В2

ЭП2

V1

V2

n1

n2

φ1

φ2

Данные АСУ ТП,

АСКУЭ

Модуль импорта

Специалисты

Нормативно-справочная

БД ТЭП

- НТД

- Справочник констант

3. Таблично заданные коэффициенты

Расчет ТЭП

БД ТЭП

рассчитанные данные

Модуль обработки диаграмм

Диаграммные ленты

Ручной ввод данных

Уточнение и корректировка рассчитанных данных

Нормативно-справочная информация ПТО

Выходные и отчетные формы

Нормативно-техническая документация (НТД)

Данные из архива

Модуль работы с  исходными показателями

Расчет пара-метров на различных периодах

Расчет по различным аспектам

Формирование отчетных форм

ПТО электростанции

Модуль учета времени работы оборудования

БД ТЭП

усредненные данные

Учет времени, состояний и режимов работы оборудования станции

БД ТЭП

первичные данные